Especificaciones Técnicas Conductor TW 10 AWG

| Calibre Conductor | 10 |
| --- | --- |
| Sección Nominal | 5,3 mm² |
| Número de Hilos | 1 |
| Diámetro Hilo | 2,6 mm |
| Diámetro de Conductor | 2,6 mm |
| Espesor aislante | 0,8 mm |
| Diámetro Exterior | 4,2 mm |
| Peso Kg/Km | 58 |
| Aire | 40 A |
| Ducto | 30 A |

ρ=1,71 x 10-8Ω·m

Coeficiente convectivo del aire:

h=1,32∆T2r1/4 para cilindros horizontales, flujo laminar Ra<109

∆T=Ts-T∞        T∞=20°C (ambiente promedio)

Ts=Temperatura en la superficie del conductor

Superficie cilíndrica con generación interna de energía:

Ts=T∞+q×r2×h

q=I2×RA×L=I2×ρA2

Formula final (conductor cilíndrico):

Ts=T∞+I2×ρA2×r2×1,32Ts-T∞2r1/4

Para el 10AWG, con 30A, 20°C de temp amb (condición en ducto):

Ts=293+900×1,71 × 10-8(5,3×10-6)2×1,3×10-32×1,32Ts-2932×1,3×10-31/4

Ts=319,78K=46,78°C

Para el 10AWG, con 40A, 20°C de temp amb (condición al aire):

Ts=293+1600×1,71 × 10-8(5,3×10-6)2×1,3×10-32×1,32Ts-2932×1,3×10-31/4

Ts=335,435K=62.435°C