| Resistencia en un conductor R = ρ . LA |  |  |  |  |  | Frecuencia f = p . n60 |  | En función velocidad n = f . 60p |  |  |  | Rendimiento luminoso η = ϕP |  |  |  |  |  |  | Energía/cuantidad de luz Q = ϕ . t |  |  |  |  |  |  |  |  | U = PI |  | R= UI |  |  |  | I= UR |  |  |  |  |  |  | U = R . I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I= PU |  | P = R . I ² |  |  |  | P= U²R |  |  |  |  |  |  | R= U²P |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impedancia (Z) Z = R2 + ( XL‒ XC )² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reactancia inductiva (XL ) XL = 2 . π . f . L |  |  |  |  |  | Potencia absorbida en un motor P = 3 . U . I . cos φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potencia |  | MONOFASICA |  |  |  |  |  | TRIFASICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | activa |  | Pa =U .I.cosφ |  |  |  |  |  | Pa= 3 .U.I.cosφ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profundidad picas tierra S= 1 . L20 |  |  |  |  |  |  |  |  | aparent |  | Pap=U . I |  |  |  |  |  | Pap = 3 .U .I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reactancia capacitativa XC XC = 12 . π . f . C |  |  |  |  |  | Potencia útil en el eje en un motor P = 3 .U . I .cosφ . η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Factor de potencia |  | cos φ= P U . I |  |  |  |  |  | cos φ= PU .I .3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Magnitudes electricas |  |  |  |  |  |  |  |  | unidad |  | Aparato medida |  |  |  |  |  |  |  |  | conexion |  |  |  |  |  |
| Resistencias serie Rt = R1 + R2 + R3 ……… |  |  |  |  |  | Potencia aparente ( VA ) S=3 . U . I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tension |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | voltimetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | paralelo |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | resistencia |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  | ohmetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | intensidad |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | amperimetrp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | serie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | potencia eléctrica activa |  |  |  |  |  |  |  |  | w |  | vatimetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resistencias paralelo Rt = 11R1 + 1R2 + 1R3 |  |  |  |  |  | Potencia activa ( W ) P= 3 . P (dada por watimetro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potencia eléctrica reactiva |  |  |  |  |  |  |  |  | VA |  | vametro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Energía electrica |  |  |  |  |  |  |  |  | Kw/h |  | Contador de energia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Factor de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  | Cos φ |  | fasimetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | serie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  | Hz |  | frecuenciometro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | paralelo |  |  |  |  |
| Resistencias paralelo con dos resistencias Rt = 1 1R1 + 1R2 |  |  |  |  |  | Factor de potencia (%) cosφ= PS (potencia aparente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caída de tension |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | monofasica |  |  |  |  |  |  |  |  | trifasica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | decibelios dB=10log P1P2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e= 2 . L . I..cosφγ . s e = 2 . L . Pγ . s . U |  |  |  |  |  |  |  |  | e= 3 . L . I . cosφγ . s e= L . Pγ . s . U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nivel de riesgo de fuego Qs = Σ qui . C i . S i A . Ra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficientes de simultaneidad en edificios de vivendas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velocidad trasnmision del sonido (v = 340 m/s) D = v . t |  |  |  |  |
| Numero viviendas |  | coeficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Calculo valor corriente prevista I = n (nº enchufes) . I a (intensidad prevista por enchufe) . F s (receptores a la vez) . F u (potencia max receptor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Energía W = P . t |  |  |  |  |
| 4 |  | 3.8 |  |  |  | Calculo carga total en un edificio PT = PV (potencia vivienda) + PSG (servicios generales) + PL (locales comerciales) + PG (garaje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 7 |  |  |  | Potencia reactiva → Q = U . I . senφ (VAR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potencia aparente → S = U . I ( VA ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 8.5 |  |  |  | Velocidad de sincronismo ( r.p.m. ) → η s = 60 . f p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Deslizamiento (%) → S = η S - ηη S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 9.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 10.6 |  |  |  | Ganancia antena → dB (decibelios) = 20 log V 2 (tension ante.conside.)V 1(tension ante.dipolo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacidad de un Q = culombios Condensador → C = QU → Q = I . t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 11.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 12.5 |  |  |  | Coeficiente de regulación transformadores ε=K ( URCC . cos φ + UXcc . sen φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rendimiento plena carga tranformador ηPC = P (potencia nominal)P + P FE perdidas hierro + P CU (perdidas cobre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 13.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 13.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 14.3 |  |  |  | Rendimiento máximo transformador ηmax = PP + 2 . P FE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Intensidad de ensayo en tranformadores I n = S n P n potencia nominalU 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 14.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 15.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n >21 |  | 15.3+(n-21)0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMINISTRO TRIFASICOS 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia (KW) |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  |  | 16 |  | 18 |  |  | 20 |  |  | 25 | 32 |  | 40 |  | 50 | 64 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 127 |  | 159 |
| ICP(A) | Inten. |  | 5 | 7.5 |  | 10 | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  |  | 40 |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 63 | 80 |  | 100 |  | 125 | 160 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  |  | 320 |  | 400 |
|  | PCKA |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID (diferencial) |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  | 100 A /toro+rele |  |  |  |  |  |  | Toroidal+rele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fusibles |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  | 250 |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |
| SUMINISTRO TRIFASICO 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia (KW) |  |  | 3.46 | 5.19 |  | 6.92 | 10.3 |  | 13.8 |  | 17.3 |  | 20.7 |  | 24.2 |  |  | 27.7 |  | 31.1 |  |  | 34.6 |  |  | 44 | 55 |  | 69 |  | 86 | 111 |  |  | 138 |  |  | 173 |  |  |  | 22 |  | 277 |
| ICP(A) | Inten. |  | 5 | 7.5 |  | 10 | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  |  | 40 |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 63 | 80 |  | 100 |  | 125 | 160 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  |  | 320 |  | 400 |
|  | PCKA |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID (diferencial) |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  | 100 A/toro+rele |  |  |  |  |  |  | Toroidal+rele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fusibles |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  | 250 |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |
| SUMINISTRO 230 V MONOFASICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia (W) |  |  | 800 |  | 1150 |  | 1730 |  |  | 2300 |  |  |  | 3450 |  |  | 4600 |  |  |  | 5750 |  |  |  | 6900 |  |  | 8050 |  | 9200 |  |  | 10350 |  |  |  | 11500 |  |  |  |  |  | 14490 |  |
| ICP(A) | Inten. |  | 3.5 |  | 5 |  | 7.5 |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  |  | 30 |  |  | 35 |  | 40 |  |  | 45 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 63 |  |
|  | PCKA |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID (diferencial) |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 100 A o TOR+RELE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fusibles |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |